## Slide 1: LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI

## Slide 2: Lavori di manutenzione su impianti elettrici
Manutenzione
  Atto, effetto, insieme delle operazioni volte allo scopo di mantenere efficiente ed in buono stato, opere, impianti, macchine, attrezzature, ecc.
Manutenzione preventiva programmata
  A tempo costante: età costante, data costante
  A tempo di lavoro: numero operazioni, ore di servizio
Secondo condizione - intervento se la misura è al di fuori dei limiti prefissati. Richiede rilevatori, verifiche e prove periodiche

## Slide 3: Lavori di manutenzione su impianti elettrici
Riparazione
  Far funzionare fino al verificarsi del guasto (fino a rottura). Generalmente richiede sistemi ridondanti.

## Slide 4: Lavori di manutenzione su impianti elettrici
Condizioni per la manutenzione
  Deve essere fatta una valutazione della frequenza e qualità della manutenzione che si può ragionevolmente prevedere nel corso della vita prevista dell'impianto. Quando esiste un'autorità responsabile del funzionamento dell'impianto, essa deve essere consultata, in modo che, tenuto conto della frequenza e della qualità della manutenzione, per la durata prevista dell'impianto:
    possano essere compiute facilmente in sicurezza tutte le verifiche periodiche, le prove e le operazioni di manutenzione e di riparazione che si prevede siano necessarie
    sia assicurata l'efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza
    sia adeguata l'affidabilità dei componenti elettrici che permetta un corretto funzionamento dell'impianto

## Slide 5: Lavori di manutenzione su impianti elettrici
Esecuzione dei lavori elettrici
  La Norma CEI 11.1 detta le prescrizioni generali riguardanti tutti i lavori. La stessa Norma CEI 11.1, richiamando anche le norme CEI 11.8 ed 11.18, detta pure le prescrizioni particolari riguardanti i lavori su impianti appartenenti a sistemi di categoria II e III.

## Slide 6: Lavori di manutenzione su impianti elettrici
Norma CEI 11-27
  Detta le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori su impianti elettrici appartenenti a sistemi di I categoria (tensione nominale < 1000 V in c.a. ed < 1500V in c.c.). La norma definisce i termini essenziali ed indica le modalità ed i provvedimenti da adottare, sia per i lavori fuori tensione, che per i lavori in tensione. Basilari sono:
    la preparazione del personale
    l'identificazione delle parti oggetto del lavoro e delle parti attive adiacenti, con le quali è possibile venire in contatto
    la definizione, la segnalazione e, quando necessario, la delimitazione della zona di lavoro
    la messa in sicurezza e/ 0 protezione
    l'informativa
    i provvedimenti contro le manovre intempestive
    l'affidabilità dei mezzi operativi e di protezione impiegati

## Slide 7: Lavori di manutenzione su impianti elettrici
Messa in sicurezza per lavori su parti di impianti e linee elettriche fattori essenziali
  Identificazione inequivocabile della parte su cui intervenire.
  Segnalazione e delimitazione (quando possibile) della zona di lavoro, assicurando le distanze di vincolo dalle parti che restano in tensione durante i lavori.
  Messa in corto circuito ed a terra nei punti di possibile alimentazione ed a monte ed a valle del posto di lavoro (le terre nei punti di possibile alimentazione e sul posto di lavoro, possono coincidere, se vicine e visibili).
  Messa in equipotenzialità di tutti gli elementi conduttori, che costituiscono masse e masse estranee, con le quali si può venire in contatto. Ciò significa, per esempio: interconnessione fra conduttori e sostegni, continuità dei conduttori aerei o cavi interrotti, interconnessione fra conduttori e mezzi d'opera, ecc.

## Slide 8: Lavori di manutenzione su impianti elettrici
Dispositivi di protezione da adottare per lavori su parti di impianti e linee elettriche - esempi
Sempre:
  Vestiario: per manovre e per lavori in presenza di tensione imbracatura: per lavori in elevazione
Per l'installazione e rimozione dei dispositivi di messa a terra:
  elmetto, guanti isolanti, visiera, tronchetti isolanti, se eseguiti a terra
Per l'installazione e rimozione di dispositivi di equipotenzialità:
  elmetto, guanti isolanti, visiera, tronchetti isolanti, se eseguiti a terra
Per manovre di sezionatori:
  elmetto, guanti isolanti, visiera od occhiali, tronchetti isolanti, se aerei, manovrati da terra fuori dalla maglia di terra di cabina
Per lavori su BT in tensione:
  elmetto, guanti isolanti, visiera, utensili ed attrezzi isolati, ed eventualmente tronchetti, pedane, tappeti isolanti, in modo da assicurare sempre un doppio isolamento

## Slide 9: Protezione nei lavori in tensione fino a 1000 V
Realizzare una condizione di doppia protezione isolante verso le parti in tensione su cui si lavora (ad es. utilizzando guanti isolanti ed attrezzi isolati); fare inoltre attenzione a non avvicinarsi ad esse con parti del corpo non protette da isolante (a questo proposito, ricordare che il vestiario di dotazione non costituisce isolante)

## Slide 10: Cinture di sicurezza
La cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da funi di trattenuta, detta anche imbracatura, serve per arrestare l’eventuale caduta di persone che lavorano su tralicci, su tetti, ecc.. Essa non deve consentire cadute superiori 1.50 m. Verificare sempre prima dell’utilizzo:
  perfetto stato delle cinghie
  cuciture non deteriorate
  anelli e moschettoni non deformati o lesi
  integrità di funi e corde

## Slide 11: Dispositivi di protezione

## Slide 12: Segnaletica
Non utilizzare acqua per spegnere incendi
Tensione elettrica pericolosa

## Slide 13: Definizioni
Zona di guardia
Spazio costituito dall'insieme dei punti aventi una distanza dalle parti attive nude in tensione minore o uguale alla distanza di guardia
Distanza di guardia
Distanza in aria dalle parti attive nude in tensione oltre la quale si assume non esservi pericolo di folgorazione e/o arco elettrico per l'operatore. Per i sistemi di categoria O e di categoria I la distanza di guardia è di 15 cm
Zona di intervento
Spazio entro il quale sono contenute le parti attive in tensione (nonchè le relative zone di guardia) sulle quali l'operatore interviene per eseguire un lavoro a contatto

## Slide 14: Definizioni
Zona di lavoro
Spazio entro il quale possono muoversi le persone e gli oggetti mobili non isolati colleati ad esse (per es. attrezzi, mezzi, materiali vari) durante l'esecuzione di un lavoro senza che essi possano penetrare, anche accidentalmente, in zona di guardia. Nella zona di lavoro sono ammessi unicamente il preposto ai lavori e persone da lui autorizzate
Delimitazione della zona di lavoro
La delimitazione materiale della zona di lavoro si effettua mediante apposizione di ostacoli, barriere, difese, setti isolanti ecc. atti ad impedire alle persone ed agli oggetti mobili non isolati ad esse collegati la penetrazione accidentale nella zona di guardia, per cui risulta realizzata la protezione contro i contatti diretti. Nei confronti delle parti attive in tensione a cui non si può accedere senza deliberato proposito, è sufficiente realizzare una delimitazione monitoria, costituita per esempio da nastri e catenelle, integrata da apposita segnaletica che ne vieti il superamento

## Slide 15: Disposizione per l'esecuzione di lavori fuori tensione
Inizio lavori: Disposizioni generali
Prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve:
  avere individuato la zona di lavoro
  avere verificato che siano state messe fuori tensione e in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro
  avere effettuato, dove necessario, la delimitazione della zona di lavoro; qualora la delimitazione sia stata effettuata da altri, deve verificarne l'idoneità
  avere comunicato agli addetti ai lavori le informazioni del caso

## Slide 16: Disposizione per l'esecuzione di lavori fuori tensione
Messa fuori tensione ed in sicurezza:Individuazione delle parti attive
Devono essere individuate in modo certo:
  le parti attive oggetto dei lavori e tutti i punti di loro possibile alimentazione
  altre parti attive non isolate o non protette che possono interferire con la zona di lavoro. Nel caso in cui per dette parti non si intenda procedere alla protezione contro i contatti diretti, devono essere individuati anche tutti i relativi punti di posssibile alimentazione
Nota: 1 Se l'individuazione comporta il pericolo di contatti, anche accidentali, con parti da considerare in tensione, l'individuazione deve essere effettuata applicando la metodologia dei lavori in tensione
Nota: 2 Nel caso di linee o connessioni in cavo o assimilabili (per es. sbarre protette), se non è possibile la preventiva individuazione, le operazioni di accesso ai conduttori sino all'avvenuta individuazione devono essere effettuate applicando la metodologia dei lavori in tensione

## Slide 17: Dispositivi per l'esecuzione di lavori fuori tensione
Messa fuori tensione ed in sicurezza: messa in cortocircuito ed a terra
Le parti attive devono essere messe in cortocircuito ed a terra, direttamente o tramite il conduttore di neutro, nella zona di lavoro o alle estremità sezionate (per linee o connessioni in cavo o assimilabili), mediante idonei dispositivi, nei casi seguenti:
  se vi sono incertezze nella corretta individuazione di tutti i punti di possibile alimentazione delle parti attive
  se non sono soddisfatte le condizioni di inaccessibilità dei dispositivi di sezionamento
  se vi è rischio di folgorazione per tensioni indotte
Nota: Se è presente o prevedibile una interruzione della continuità dei conduttori sul posto di lavoro, i collegamenti di cortocircuito ed a terra devono essere effettuati su ciscun tronco interrotto Se non è possibile ottemperare a quanto sopra specificato, è necessario operare adottando la metodologia dei lavori in tensione

## Slide 18: Dispositivi per l'esecuzione di lavori fuori tensione
Messa fuori tensione ed in sicurezza: individuazione della zona di lavoro
La zona di lavoro deve essere individuata e, se necessario, delimitata prendendo in considerazione tutte le possibili posizioni che gli operatori possono assumere, anche accidentalmente, nel corso del lavoro ed il tipo e la dimensione degli attrezzi e materiali usati. Non sono ammesse parti nude in tensione poste inferiormente ai piedi dell'operatore, se non protette da adeguati ripari.
Nota 1: L'apposizione e la rimozione dei mezzi atti a delimitare la zona di lavoro, nonchè l'eventuale rimozione di difese di elementi in tensione esistenti nella zona di lavoro e la loro rimessa in sito, vanno effettuate applicando la metodologia dei lavori in tensione
Nota 2: Per definire la zona di lavoro nei riguardi di parti attive di sistemi di II e III categoria, si deve fare riferimento a quanto disposto dalla norma CEI 11-18

## Slide 19: DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN TENSIONE

## Slide 20: Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione
Disposizioni generali
E' vietato a chiunque accedere a parti attive in tensione senza aver ricevuto specifico ordine dal preposto ai lavori
Condizioni ambientali
Sono vietati i lavori in tensione allorchè si svolgano in una delle seguenti condizioni
  sotto pioggia, neve, grandine
  in ambienti bagnati
  in ambienti dove, in conseguenza di scintille, si possono manifestare condizioni di pericolo
  in presenza di ripetute scariche atmosferiche, a meno che l'installazione non sia alimentata da una rete totalmente in cavo sotterraneo e il lavoro si svolga all'interno
  con visibilità scarsa tale da impedire agli operatori di distinguere chiaramente le installazioni e i componenti su cui essi operano ed al preposto ai lavori di svolgere il proprio compito
Se il lavoro in tensione è in corso allorchè si manifestano le condizioni sopradette, è lasciata al preposto la valutazione di quando sospendere il lavoro stesso. In tale circostanza, il preposto deve prendere tutte le necessarie misure di sicurezza anche nei confronti di terzi

## Slide 21: Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione
Persone presenti sul posto di lavoro
Sul posto di lavoro deve essere presente, oltre all'operatore, una seconda persona nei casi di maggior complessità del lavoro

## Slide 22: Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione
Disposizioni per il preposto ai lavori
Prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve:
  aver verificato che i lavori siano eseguibili nel rispetto della presente Norma
  aver verificato che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino efficienti
  aver verificato che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa venire a contatto durante i lavori, non siano in tensione
  aver verificato che chi esegue il lavoro impieghi i mezzi di protezione e le attrezzature non previste
  aver verificato che chi esegue il lavoro possa operare in modo agevole (posizione ben salda, entrambi le mani libere ecc)
  aver individuato le parti su cui intervenire ed aver verificato che non siano presenti parti attive in tensione con cui esista il pericolo di contatto accidentale al di fuori della zona di intervento
  aver comunicato agli addetti ai lavori le informazioni necessarie
  aver controllato a vista l'efficienza delle proprie attrezzature in dotazione personale

## Slide 23: Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione
Disposizioni per l'addetto ai lavori
Prima di dare inizio ai lavori, e durante la loro esecuzione, l'addetto ai lavori deve:
  controllare a vista l'efficienza delle attrezzature in dotazione personale
  attenersi alle prescrizioni della Norma CEI 11-27
  attenersi alle prescrizioni impartite dal preposto ai lavori
  segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel corso dei lavori

## Slide 24: Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione
Lavori in tensione a distanza
L'operatore si serve, per intervenire sulle parti attive in tensione, di aste isolanti. Egli deve mantenere dalle parti suddette una distanza tale che non possa entrare, anche accidentalmente, nella zona di guardia con il proprio corpo 0 con oggetti mobili conduttori ad esso collegati. L'operatore, per effettuare lavori in tensione a distanza, deve indossare guanti isolanti, elmetto dielettrico ed una protezione per gli occhi; il vestiario non deve lasciare scoperte parti del tronco o degli arti

## Slide 25: Disposizione per l’esecuzione di lavori in tensione
Lavori comportanti il taglio o la sconnessione di conduttori
E' consentito tagliare o sconnettere sotto carico, adottando opportune precauzioni, conduttori di sezione non superiore a 6 mm2. Non è inoltre consentito tagliare conduttori sottoposti a sollecitazione meccanica se prima non si elimina con opportuni mezzi tale sollecitazione