## Slide 1: L’ESTINZIONE DEGLI INCENDI

## Slide 2: L’estinzione degli incendi
Per interrompere la reazione di combustione, bisogna eliminare almeno uno dei tre fattori indispensabile alla sua esistenza, che sono:
  combustibile
  comburente
  innesco

## Slide 3: Meccanismo di estinzione
FUOCO
Raffreddare Allontanare
Rompere la catena Soffocare
A
B
C
D
A = calore B=combustibile C= reazione a catena
D = comburente

## Slide 4: Azioni di separazione
Allontanamento o segregazione del combustibile, non ancora interessato dalla combustione da quello già incendiato.
  barriere non infiammabili
  getti d’acqua o sabbia
  rimozione con mezzi meccanici

## Slide 5: Azioni di soffocamento
Eliminazione del contatto tra combustibile e comburente
  coperte, terra o sabbia
  gas inerti

## Slide 6: Azioni di raffreddamento
Riduzione della temperatura del combustibile al di sotto del valore di accensione
  Acqua
  CO2

## Slide 7: Azioni di inibizione chimica
Sostanze che bloccano chimicamente la reazione di combustione inibendo lo sviluppo delle reazioni a catena
  Halon (1301, 1211, 2402)

## Slide 8: Azioni estinguenti

## Slide 9: Gli estintori
Sono caratterizzati da:
  sostanza estinguente utilizzata
  capacità
Tipi di estintori:
  schiuma
  polvere
  Halon (o sostituti ecologici)
  CO2
Elementi costruttivi
  bombola
  valvola di sicurezza
  manometro (-20°C < T < 60°C)
  tubo in gomma
  diffusore

## Slide 10: Estintori a schiuma
agente estinguente: schiuma
Principio di funzionamento:
  a schiuma chimica (ormai in via di abbandono) è costituito da un recipiente (bombola) nel cui interno sono conservate separate una soluzione acquosa di una sostanza schiumogena e, generalmente, di bicarbonato sodico. Al momento dell’impiego capovolgendo l’estintore le due soluzioni vengono a contatto formando la schiuma, ed al tempo stesso una certa quantità di gas (anidride carbonica), che agisce come agente estinguente. La quantità di schiuma che si produce è pari a circa 8 volte quella dell’acqua contenuta nell’estintore

## Slide 11: Estintori a schiuma (segue)
a schiuma meccanica (più moderni) in cui la pressurizzazione dell’interno dell’estintore serve a favorire la fuoriuscita e la formazione della schiuma. Infatti all’interno del recipiente è già presente una certa quantità di soluzione schiumogena (acqua più liquido schiumogeno) che al momento dell’impiego viene espulsa da un gas sotto pressione ed avviata ad una lancia speciale posta all’estremità del tubo di erogazione ove si mescola con l’aria, formando la schiuma che fuoriesce con una certa velocità dalla lancia stessa con gas inerte contenuto in apposita bombolina esterna nella parte alta dell’estintore
Modalità di estinzione: soffocamento (principalmente) raffreddamento

## Slide 12: Estintori a schiuma (segue)
Impiego:
  particolarmente indicati per incendi di liquidi infiammabili (classe B) in particolar modo quando questi hanno densità inferiore a quella dell’acqua. In questo caso la schiuma dovrà avere caratteristiche di voluminosità e persistenza da ricoprire completamente la superficie del liquido in fiamme. La schiuma deve essere scelta in funzione del tipo di liquido infiammabile che si deve estinguere. Ad esempio gli alcool sciolgono le comuni schiume per cui, in questo caso, è necessario utilizzare schiume apposite
  non adatti per parti in tensione
  non adatto per ambienti che raggiungono temperature al di sotto di 0°C a meno che non si faccia uso di anticongelanti

## Slide 13: Estintori a polvere
Agente estinguente: polvere
Principio di funzionamento:
  con bombolina esterna di gas propellente di costo superiore rispetto all’altro tipo ma con il pregio di evitare l’impaccamento della polvere o la depressurizzazione dell’estintore.
  con la carica di gas direttamente a contatto con l’agente estinguente all’interno della bombola dotati di valvolina di sicurezza

## Slide 14: Estintore a polvere (segue)
Modalità di estinzione:
  soffocamento (principalmente)
  inibizione chimica
  raffreddamento
  separazione
Impiego:
  hanno un grandissimo campo d’impiego che va dai liquidi o gas infiammabili (classi B e C) fino all’incendio di fuochi di classe A (solidi) (a seconda del tipo di incendio va comunque scelto un tipo di polvere adeguato)
  adatti per impiego su parti in tensione (bisogna verificare se tale impiego è indicato sull’etichetta dell’estintore)
  presenta lo svantaggio di sporcare il materiale su quale viene utilizzato

## Slide 15: Estintori ad idrocarburi alogenati o loro sostituti ecologici
Agente estinguente: idrocarburi alogenati od altre miscele di gas generalmente allo stato liquido
Principio di funzionamento: con il liquido contenuto carica di gas direttamente a contatto con l’agente estinguente all’interno della bombola dotati di valvolina di sicurezza
Modalità di estinzione: inibizione chimica

## Slide 16: Estintori ad idrocarburi alogenati o loro sostituti ecologici (segue)
Impiego:
  la caratteristica fondamentale degli estinguenti alogenati è quella di spegnere più rapidamente degli altri un incendio; infatti il meccanismo di estinzione di natura chimica inibisce la combustione agendo direttamente sui meccanismi che danno luogo alla formazione della fiamma
  per in fatto che agiscono per inibizione chimica non vanno a danneggiare o a sporcare gli elementi sui quali vengono erogati con il notevole vantaggio di non richiedere la pulizia o il ricondizionamento delle apparecchiature dopo l’intervento (eliminare il fermo dell’impianto, abbattono i costi dell’intervento)
  una delle precauzioni da prendere nell’impiego è quella di provvedere, dopo il loro impiego in locali chiusi alla ventilazione degli stessi, poichè si può avere la formazione di gas tossici e corrosivi

## Slide 17: Estintori ad anidride carbonica
Agente estinguente: anidride carbonica
Principio di funzionamento: In questo tipo di estintori, l’anidride carbonica è conservata allo stato liquefatto in vere e proprio bombole collaudate per resistere alla pressione di 250 Kg/cmq munite di valvola di sicurezza contro la sovrapressione per evitare che scoppino se sottoposte, ad esempio, ad un aumento della temperatura. Al momento del bisogno, la leva di comando aziona una valvola a spillo che permetterà la fuoriuscita dell’anidride carbonica liquefatta attraverso il cono erogatore (tipico di questo tipo di estintori). La fuoriuscita del gas liquefatto provoca un brusco abbassamento della temperatura di circa -86°C provocando, oltre il forte raffreddamento, la condensazione dell’anidride carbonica sotto forma di piccole particelle denominate anche “neve”.
Modalità di estinzione: soffocamento, raffreddamento

## Slide 18: Estintori ad anidride carbonica (segue)
Impiego: la condizione principale perchè si abbia l’azione di spegnimento è che il gas possa permanere nella zona dell’incendio: è quindi indispensabile che l’operazione avvenga in assenza di ventilazione. L’efficacia dell’azione di spegnimento è notevolmente ridotta all’aperto, specie in presenza di vento. Inoltre, l’azione di raffreddamento è molto limitata, per cui tali estintori sono poco adatti all’impiego su fuochi di classe “A” (legno, carta). Il pregio fondamentale, è quello di non esercitare alcuna azione corrosiva e di non lasciare alcuna traccia dopo breve tempo; ciò spiega il suo impiego, anche se meno efficace di altri, in moltissimi casi quali impianti elettronici, macchine tipografiche, cucine e simili. Dalle considerazioni precedenti si intuisce che gli estintori ad anidride carbonica sono particolarmente adatti soprattutto negli incendi di gas e liquidi infiammabili; tuttavia per questi ultimi, occorre ricordare che l’azione di estinzione può essere compromessa dalla permanenza di punti caldi che possono provocare la riaccensione dei vapori del liquido infiammabile

## Slide 19: Schemi di funzionamento di estintori a polvere
Tipo a Pressurizzazione esterna (A) Pressurizzazione interna
1) involucro 2)bomboletta di gas compresso 1) manichetta 2) leva di azionamento
3) volantino della bomboletta 4) tappo per ricarica 3) manometro 4) maniglia di presa
5) manichetta a pressione 6) leva di comando pistola 5) gas inerte 6) involucro
7)pistola di erogazione 8) tubo pescante 7) tubo pescante 8) cono diffusore
9) maniglia di presa

## Slide 20: Schema di un estintore a CO2
1) bombola per gas compressi collaudata a 250 bar 2) tubo pescante 3) leva di comando della valvola a spillo 4) maniglia per il trasporto dell’estintore 5) valvola 6) manichetta ad alta pressione 7) cono diffusore per l’erogazione della CO2

## Slide 21: Tabelle ed etichetta estintore

## Slide 22: Esempi pratici

## Slide 23: Esempi pratici

## Slide 24: Esempi pratici

## Slide 25: Esempi pratici

## Slide 26: Contrassegni distintivi
All’esterno del serbatoio, viene applicata un’etichetta adesiva recante le seguenti indicazioni:
  designazione del tipo
  classi di fuoco
  carica nominale
  istruzioni per l’uso
  pericoli di utilizzazione
  istruzioni successive all’uso
  estremi approvazione ministeriale
  Generalità commerciali

## Slide 27: Idranti
attacco diam. 45 - 70; manichetta, lancia

## Slide 28: Impianti fissi di estinzione CO2 - HALON - SPINKLER
A saturazione d’ambiente
  CO2
  Halon
SPRINKLER (Impianti a pioggia)
  A secco
  A umido

## Slide 29: Sprinkler
Intervallo nominale di apertura (°C) colore del braccio di leva
33 - 74 incolore
75 - 110 bianco
111 - 141 azzurro
142 - 182 giallo
183 - 227 rosso

## Slide 30: Erogatori a bulbo di vetro
Temperatura nominale di apertura °C Colore del bulbo
37 arancio
68 rosso
93 giallo
141 blu
182 malva
260 nero

## Slide 31: Rilevatori di incendio
Fumo
  ionizzazione
  ottici
Calore
Gas
Fiamma

## Slide 32: Avvisi importanti
Prima di iniziare l’intervento di un impianto elettrico, togliere tensione dal quadro a monte dell’impianto stesso

## Slide 33: Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)
elmetto con facciale
maschera con filtro
autoprotettore
scarpe antinfortunistiche
guanti antinfortunistici
tute ignifughe

## Slide 34: Disegni (D.P.I.)

## Slide 35: Tabella contrassegni filtri antigas

## Slide 36
1 edifici chiusi impianti fissi; 2spengono le fiamme ma non eliminano le braci 3 permessa purchè erogata da impianti fissi
TABELLA DELLE SOSTANZE DA IMPIEGARE NEI VARI TIPI DI INCENDIO