## Slide 1: CRITER1 PER LA SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE SECONDO LE VA RIE CONDIZIONI DI INFLUENZE ESTERNE

## Slide 2: Scelta delle misure di protezione contro i contatti diretti
Le misure di protezione mediante isolamento delle parti attive e mediante involucri o barriere si applicano 1n tutte le condizioni di influenze esterne
Le misure di protezione mediante ostacoli o mediante distanziamento sono permesse 1n locali accessibili solo a persone addestrate, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  larghezza del passaggio tra ostacoli, tra organi di comando oppure tra ostacoli od organi di comando a parete: 700mm
  altezza del passaggio all'interno del quadro: 2000mm
  i passaggi di manutenzione o di servizio che siano lunghi più di 20 m devono essere accessibili da entrambe le estremità. Per passaggi più brevi, ma di lunghezza superiore a 6 m, si raccomanda l'accessibilità da entrambe le estremità
  i luoghi siano chiaramente e visibilmente contrassegnati mediante opportune segnalazioni

## Slide 3: Scelta delle misure di protezione contro i contatti diretti(segue)
La protezione contro i contatti diretti non è richiesta nei luoghi accessibili solo a persone addestrate, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
  i luoghi siano indicati chiaramente e visibilmente mediante appropriate segnalazioni e non sia possibile accedere ad essi se non mediante mezzi speciali.
  le porte d'ingresso in questi luoghi permettano una facile uscita verso l'esterno e, anche se esse sono chiuse esternamente con una chiave, sia possibile aprirle dall'interno senza l'uso di una chiave.
  per i passaggi, siano rispettate le distanze minime.

## Slide 4: Tavola sinottica riassuntiva dei sistemi SELV, PELV e FELV

## Slide 5: Tavola sinottica riassuntiva dei sistemi SELV, PELV e FELV

## Slide 6: LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

## Slide 7: Campo d'applicazione
Un luogo conduttore ristretto è un luogo, essenzialmente delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici nel quale è probabile che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del suo corpo, ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto. Le prescrizioni si applicano ai componenti fissi ne1 luoghi conduttori ristretti ed alle alimentazioni degli apparecchi utilizzatori mobili e trasportabili destinati ad essere utilizzati in tali luoghi

## Slide 8: Prescrizioni per la sicurezza Protezione contro i contatti diretti ed indiretti
Dove si utilizzano circuiti SELV, qualunque sia la tensione nominale, si deve prevedere la protezione contro i contatti diretti a mezzo di:
  barriere od involucri che presentino almeno il grado di protezione IPXXB, oppure
  un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per 1 minuto

## Slide 9: Protezione contro i contatti diretti
Le misure di protezione mediante ostacoli e distanziamento non sono permesse

## Slide 10: Protezione contro i contatti indiretti
Sono ammesse solo le seguenti misure di protezione:
  per l'alimentazione di utensili portatili e di apparecchi di misura trasportabili o mobili:
    con circuiti SELV, oppure
    separazione elettrica con la condizione che venga collegato un solo componente elettrico a ciascun awolgimento secondario dei trasformatori di isolamento
    Nota: un trasformatore di isolamento può avere parecchi avvolgimenti secondari
  per l'alimentazione di lampade portatili:
    circuiti SELV
    Nota: è ammesso anche l'uso di lampade fluorescenti portatili con incorporato un trasformatore elevatore (con due avvolgimenti) alimentato con circuito SELV

## Slide 11: Protezione contro i contatti indiretti (segue)
Le sorgenti di alimentazione SELV e quelle di isolamento devono essere situate all'esterno del luogo conduttore ristretto a meno che esse non facciano parte dell'impianto fisso situato all'interno del luogo conduttore ristretto
Se nel luogo conduttore ristretto si trovano componenti elettrici che richiedono una messa a terra funzionale, come per es. apparecchi di misura e di controllo, si deve realizzare un collegamento equipotenziale supplementare che colleghi le masse e le masse estranee che si trovano all'interno del luogo conduttore ristretto, ed il dispersore per la messa a terra funzionale.

## Slide 12: Dalla CEI 64-8/4 prescrizioni per la sicurezza
413. Protezione dai contatti indiretti
413.1 Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione
413.1.1 Generalità
413.1.1.1 Interruzione dell'alimentazione
413.1.1.2 Messa a terra
413.1.2 Collegamenti equipotenziali
413.1.2.1 Collegamenti equipotenziale principale
413.1.2.2 Collegamento equipotenziale supplementari
413.1.3 Sistemi TN
413.1.4 Sistemi TT
413.1.5 Sistemi IT
413.1.6 Collegamento equipotenziale supplementare

## Slide 13: Dalla CEI 64-8/4 prescrizioni per la sicurezza
413 2 Protezione mediante componenti di classe II o con isolamento equivalente
413.3 Protezione per mezzo di luoghi non conduttori
413.4 Protezione per mezzo di collegamento equipotenziale locale non connesso a terra
413.5 Protezione per separazlone elettrica

## Slide 14: Sistema TN

## Slide 15: Sistema TT

## Slide 16: SELV

## Slide 17: PELV

## Slide 18: FELV

## Slide 19: Sistema TT

## Slide 20: Protezione per separazione elettrica
Una sorgente di alimentazione può anche alimentare più utilizzatori a condizioni che si mantenga tutto il circuito perfettamente isolato e che si attuino le seguenti misure:
  tutte le masse del circuito separato devono essere collegate tra loro ad un conduttore equipotenziale evitando collegamenti al conduttore di protezione
  tutti i circuiti devono essere protetti dalle sovracorrenti

## Slide 21: Separazione elettrica

## Slide 22: GRADI DI PROTEZIONE

## Slide 23: Struttura del codice IP
    Lettere caratteristiche (Protezione internazionale) IP
    Prima cifra caratteristica (cifra da O a 6, o lettera X) 2
    Seconda cifra caratteristica (cifra da O a 8, o lettera X) 3
    Lettera addizionale (opzionale) (lettera A, B, C, D) C
    Lettera supplementare (opzionale) (lettere H,M,S,W) H
        Quando non sia richiesta una cifra caratteristica, quest'ultima deve essere sostituita dalla lettera"X" ("XX" se sono omesse entrambe le cifre).
        Le lettere addizionali e/o supplementari possono essere omesse senza essere sostituite. Nel caso di più lettere supplementari, si deve applicare l'ordine alfabetico .
        Se un involucro fornisce diversi gradi di protezione per differenti sistemi di montaggio, il costruttore deve indicare nelle istruzioni i gradi di protezione corrispondenti ai differenti sistemi di montaggio.

## Slide 24: Elementi della struttura del codice IP e loro significati

## Slide 25: Esempi di uso di 1ettere nel codice IP
I seguenti esempi spiegano l'uso e la posizione delle lettere nel codice IP
  IP44 nessuna lettera, nessuna opzlone
  IPX5 omissione della prima cifra caratteristica
  IP2X omissione della seconda cifra caratteristica
  IP20C uso della lettera addizionale
  IPXXC omissione di entrambe le cifre caratteristiche, uso della lettera addizionale
  IPX1 C omissione della prima cifra caratteristica, uso della lettera addizionale
  IP3XD omissione della seconda cifra caratteristica, uso della lettera addizionale
  IP23S uso della lettera supplementare
  IP21 CM uso della lettera addizionale e della lettera supplementare
  IPX5/IPX7 esempio di due gradi di protezione diversi dall'involucro usato per applicazione doppia, sia contro i getti d'acqua sia contro l'immersione temporaneo

## Slide 26: Gradi di protezione contro l'accesso a parti pericolose indicati dalla lettera addizionale