## Slide 1: RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO

## Slide 2: Il carico d’incendio
è un indice della quantita di calore sviluppato in
un ipotetico incendio in quell’ambiente
q = carico d’incendio
gi = peso del generico tra gli n combustibili presenti nel locale [Kg]
hi = potere calorifico (superiore) del generico fra gli n combustibili di peso gi [Kcal/Kg]
A = Superficie orizzontale, in m2 , del locale considerato
4400 = potere calorifico del legno
.
La conoscenza di “q” è importante per la determinazione della esistenza al fuoco.
Il carico d’incendio è espresso dalla quantità equivalente di legno per m2, che si ottiene dividendo per 4400 il numero di calorie per unità di superficie orizzontale del locale.

## Slide 3: Esempio
A=50m2
200 Kg carta pot. cal. = 7000 Kcal/Kg
100 Kg legna pot. cal. = 4000 Kcal/Kg
200 Kg propano pot. cal. = 94 MJ/Kg x 238
1000 Kg PVC pot. cal. = 17 MJ/Kg x 238
200*700+100*400+200*22372+1000*4046
q =
4400*50
= 47

## Slide 4: Carico d’incendio e calcolo del carico d’incendio

## Slide 5: Potere calorifico medio /massimo

## Slide 6: Resistenza al fuoco
Rappresenta il comportamento al fuoco degli elementi che hanno funzioni strutturali nelle costruzioni degli edifici, siano esse funzioni portanti o funzioni separanti.
La resistenza al fuoco rappresenta l’intervallo di tempo, espresso in minuti, di esposizione di un elemento strutturale ad un incendio, durante il quale detto elemento mantiene i requisiti progettuali di stabilità, tenuta ai prodotti della combustione e di coibentazione termica.
Quindi la resistenza al fuoco è l’attitudine di un elemento da costruzione a conservare per un intervallo di tempo definito: - la stabilità R - la tenuta E - l’isolamento termico I

## Slide 7: Resistenza al fuoco
In funzione degli elementi strutturali (materiali e spessori), questi ultimi vengono classificati da un numero che esprime i minuti per i quali conservano le caratteristiche R, E, I come di seguito illustrato:
La resistenza al fuoco si calcola moltiplicando il carico di incendio per un coefficiente C che tiene conto di svariati fattori connessi alla effettiva ubicazione dell’ambiente da proteggere. (vedi circolare n° 91/61 del M.I.)