## Slide 1: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO

## Slide 2: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO
Effetti della corrente alternata (50Hz)nel corpo umano (espresso in mA)

## Slide 3: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO
Interno
Liquido
extracellulare
Esterno
Microelettrodo

## Slide 4: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO

## Slide 5: IL PERCORSO DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO

## Slide 6: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO

## Slide 7: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO
Innesto della fibrillazione ventricolare nel periodo vulnerabile

## Slide 8: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO
Zone tempo/corrente relative agli effetti della corrente alternata sulle persone
Zona 1 abitualmente nessuna reazione
Zona 2 abitualmente nessun effetto fisiologicamente pericoloso
Zona 3 Abitualmente nessun danno organico. Probabilità di contrazioni muscolari e difficoltà respiratorie disturbi reversibili nella formazione e conduzione di impulsi nel cuore, inclusi fibrillazione atriale e arresto cardiaco provvisorio senza fibrillazione ventricolare, che aumentano con l’intensità della corrente e il tempo.
Zona 4 in aggiunta agli effetti della zona 3, la probabilità di fibrillazione ventricolare aumenta fino a circa il 5% (curva C 2), al 50% (curva C 3), oltre il 50% al di là della curva C 3. Effetti pato-fisiologici come arresto cardiaco, arresto respiratorio, gravi ustioni possono presentarsi con l’aumentare della intensità.

## Slide 9: EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO
Zone tempo/corrente per la corrente continua
Zona 1 abitualmente nessuna reazione
Zona 2 abitualmente nessun effetto fisiologicamente pericoloso
Zona 3 abitualmente nessun danno organico. Sono probabili, aumentando l’intensità della corrente e il tempo, disturbi nella formazione e conduzione degli impulsi nel cuore.
Zona 4 probabile fibrillazione ventricolare. Altri effetti pato-fisiologici con l’aumentare dell’intensità della corrente e del tempo, come gravi ustioni,posssono avvenire in aggiunta a quelli della zona 3.

## Slide 10: LIMITI DELL’INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

## Slide 11: Protezione differenziale

## Slide 12: Limiti dell’interruttore differenziale
Nota 1: nei confronti della fibrillazione ventricolare, questa figura è relativa agli effetti della corrente che fluisce lungo il percorso mano
sinistra -piedi.
Nota 2: il punto 500mA/100 ms corrisponde ad una probabilità di fibrillazione di circa0.14%

## Slide 13: Zone tempo/corrente relative agli effetti della corrente alternata (15Hz-100Hz) sulle persone

## Slide 14: Valutazione del rischio elettrico

## Slide 15: Definizioni
Rischio:
  Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/ o esposizione, nonchè dimensioni possibili del danno stesso.
Pericolo:
  Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) aventi il potenziale di causare danni
Valutazione dei rischi:
  Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori.

## Slide 16: Rischio elettrico
Azioni dirette
  Effetti della corrente elettrica: termico, magnetico, chimico, fisiologico
Tensioni e contatti da prevenire o da proteggere
  contatti diretti, contatti indiretti, gradienti di potenziale, tensioni di passo e contatto, tensioni trasferite, scariche atmosferiche, tensioni indotte
Azioni indirette
  arco elettrico, azioni elettrodinamiche, campi elettromagnetici

## Slide 17: PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI

## Slide 18: Protezione contro i contatti diretti
Le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con parti attive dell'impianto. Questa protezione può essere ottenuta mediante uno dei seguenti metodi:
  impedendo che la corrente passi attraverso il corpo
  limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso

## Slide 19: Protezione contro i contatti indiretti
Le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con masse in caso di guasto che provochi la mancanza dell'isolamento. Questa protezione può essere ottenuta mediante uno dei seguenti metodi:
  impedendo che la corrente passi attraverso il corpo
  limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso
  interrompendo automaticamente il circuito in un tempo determinato al verificarsi di un guasto suscettibile di provocare attraverso il corpo, in contatto con le masse, una corrente almeno uguale a quella pericolosa per il corpo umano.
Nota: Con riferimento alla protezione contro i contatti indiretti, l'utilizzo di collegamenti equipotenziali costituisce un principio fondamentale di sicurezza